Projekt budowlany

sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości

Lipskie Budy , Kolonia Sielce, Sielce, Dobieszyn,

gm. Stromiec

Inwestor: Urząd Gminy

w Stromcu

26 – 804 Stromiec

ul. Piaski 4

Opracowanie:

- projektował:

- sprawdził:

Radom, grudzień 2008r

# Zawartość opracowania

- Część opisowa i uzgodnienia

- opis techniczny

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gm. Stromiec ( wybrane fragmenty dla budowy wodociągu ),

- postanowienie Wojewódzkiego konserwatora Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu,

- uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Białobrzegach

- uzgodnienie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białobrzegach

- uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw p. pożarowych,

- uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Białobrzegach,

- uzgodnienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. w Warszawie

- uzgodnienie ZUD,

- uzgodnienia trasy sieci i przyłączy z właścicielami terenów.

2. Część rysunkowa

2.1 Orientacja sieci                                                    – rys. nr 0

2.2 Plany zagospodarowania sieci z przyłączami     – rys. nr 1 ( 26

2.3 Schematy węzłów montażowych na trasie sieci   – rys. nr 27

2.4 Rozwinięcie przyłączy wody typ A, B i C                  – rys. nr 28

2.5 Bloki oporowe na trasie sieci                                      – rys. nr 29

## Opis techniczny

do projektu zagospodarowania sieci wodociągowej z przyłączami

dla miejscowości Lipskie Budy , Kolonia Sielce, Sielce, Dobieszyn, gm. Stromiec

1. Dane ogólne

  - Podstawa opracowania :

- umowa z inwestorem

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gm. Stromiec w zakresie zasilania w wodę

- mapy do celów projektowych

- uzgodnienie trasy sieci z przyłączami z właścicielami terenów

- warunki zasilania w wodę wydane przez Urząd Gminy w Stromcu

- uzgodnienia.

- Zamierzenia budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Lipskie Budy, Kolonia Sielce, Sielce, Dobieszyn, gm. Stromiec.

- Zagospodarowanie sieci z przyłączami

Projektowana sieć wodociągowa z przyłączami zlokalizowana będzie w działkach prywatnych, pasach dróg gminnych oraz przy drodze krajowej nr 48 i drodze powiatowej z przejściami poprzecznymi tych dróg.

Przejścia pod drogami utwardzonymi, podjazdami utwardzonymi, chodnikami wykonywane będą metodą bezwykopową  przeciskiem lub przewiertem.

Przejścia pod drogami nieutwardzonymi wykonywane będą w wykopie, rurociągi ułożone w rurach ochronnych.

Przejścia pod rowami melioracyjnymi rzeką Dygą w rurach osłonowych z posadowieniem na głębokości 1,5 m poniżej dna rzeki i rowów. Uszkodzone skarpy cieków po wykonaniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego.

W terenie projektowanej sieci występują sieci energetyczne napowietrzne, lokalne odcinki przyłączy energetycznych ziemnych, instalacji wody ze studni i instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacja telefoniczna.

- Zagospodarowanie terenu

  - Układ funkcjonalno – przestrzenny

Projektowana sieć  wodociągowa wykonywana  będzie  jako  dalsza rozbudowa sieci wodociągowej zasilanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Dobieszynie. Włączenie projektowanej  sieci do  istniejącej  sieci wodociągowej w dwóch miejscach tj. w Dobieszynie i Kolonii Sielce.

Projektowana sieć  będzie siecią  rozgałęźną.

Zadaniem wodociągu będzie dostawa wody pitnej do poszczególnych gospodarstw oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków.

Do celów przeciwpożarowych sieci wyposażone będą w hydranty

dn 80 mm typu nadziemnego.

  - Podstawowe dane techniczne o wodociągu:

Długość sieci wodociągowej:

- ( 90 mm ( 160mm,   L = 13866 m

Ilość przyłączy do budynków  n= 142  szt,

Długość przyłączy: PE 40mm, L = 5747m

PE 63 mm, L = 40 mm

4.3  Dojazd do wodociągu

Dojazd do wodociągu dla celów przeciwpożarowych, konserwacji i jego eksploatacji odbywał się będzie istniejącymi drogami gminnymi, drogą powiatową i krajową oraz gruntami i drogami prywatnymi.

4.4 Nawierzchnia terenu

Projektowany wodociąg z przyłączami usytuowany został w terenie nieutwardzonym. Przejścia wodociągu pod utwardzonymi drogami, zjazdami należy wykonać bezwykopowo w tulejach ochronnych metodą przewiertu lub przecisku bez naruszania istniejących nawierzchni. Przejścia dróg gminnych nieutwardzonych w tulejach ochronnych lecz w wykopie.

- Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projektowany wodociąg nie będzie miał niekorzystnego wpływu na środowisko.

Projektowana sieć wodociągowa będzie  odgałęzieniem od sieci istniejącej.

Projektowana sieć zgodnie z RRM z dn. 21.08.2007 r – Dz. U. Nr 158 w nawiązaniu do Dz. U. Nr 257 poz. 2573 oraz z 2005r Nr 92, poz. 769 nie kwalifikuje się i nie wymaga sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Opis techniczny

do projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Lipskie Budy , Kolonia Sielce, Sielce, Dobieszyn,

gm. Stromiec

- Podstawa opracowania.

  - Umowa z inwestorem.

  - Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w    zakresie zasilania w wodę.

1.3       Mapy do celów projektowych.

1.4       Warunki zasilania w wodę  wydane przez Urząd Gminy w

Stromcu.

1.5       Uzgodnienia.

- Cel i zakres projektu.

Projektowany wodociąg dostarczał będzie wodę na cele bytowo – gospodarcze i przeciwpożarowe dla miejscowości Lipskie Budy , Kolonia Sielce, Sielce, oraz części mieszkańców Dobieszyna.

Źródłem wody dla wodociągu będzie istniejące ujęcie wody ze stacją uzdatniania oraz zbiornikiem terenowym w Dobieszynie.

Przewiduje się przebudowę i rozbudowę istniejącej Stacji Uzdatniania Wody.

3.Materiały do opracowania projektu.

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu dla gminy

Stromiec, w zakresie terenu z projektowanym wodociągiem

- mapy geodezyjne do celów projektowych,

- uzgodnienia,

- zgody właścicieli działek na przejścia sieci i przyłączy w formie                                pisemnego oświadczenia,

- wizja lokalna w terenie, z domiarami projektowanej sieci i przyłączy

- wytyczne techniczne, normy,

4.Zapotrzebowanie wody.

4.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo- gospodarcze.

Projektowany wodociąg zaopatrywał będzie w wodę 142 posesje.

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo – gospodarcze przy założonej średniej liczbie mieszkańców 4 osoby/posesję i uśrednionym zapotrzebowaniu wody 150  l/dobę i osobę wynosi:

Q śr.d = 4 x 0,15 m3/os x  142 = 85,2 m3/dobę

Nd = 2,0, Nq = 3,0

Qmax.d.= Nd x Qśr.d. = 2,0 x 85,2 = 170,4  m3/dobę

Qmax.d. x Nh                 170,4 x 3,0

Qmax.h. =  ((((((( =    (((((((  = 21,3  m3/h

24                                     24

4.2 Zapotrzebowanie wody na cele p.pożarowe.

Projektowany wodociąg poza potrzebami bytowo- gospodarczymi dostarczał będzie wodę do celów p.pożarowych.

Na podstawie normy PN-B-02864, 1997r dla jednostki osadniczej do 5000 mieszkańców niezbędna wydajność wodociągu na cele p.pożarowe powinna wynosić;

Qp.poż. = 10 l/s = 36m3/h

Niezbędne ciśnienie na hydrantach p.pożarowych p = 0,2 MPa = 20m.sł.w.

5.Charakterystyka techniczna wodociągu.

Sieć  projektuje się jako odgałęzienie od sieci istniejącej.

Rurociągi sieci z rur ciśnieniowych pcv ( 90, 110, 160 mm,  PN 10.

Przyłącza wodociągowe do posesji zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD, PN 10 o średnicach ( 40mm, za wyjątkiem przyłącza do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej jest to przyłącze o średnicy 63 mm.

Przewody należy układać na głębokości h = 1,6 m do osi przewodu.

Włączenie przyłączy do sieci z opasek z zasuwami odcinającymi których wrzeciona należy wyprowadzić w rurach osłonowych na teren do skrzynek ulicznych.

Skrzynki żeliwne do zasuw i hydrantów zabezpieczyć przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu B 20 0,5 x 0,5m i grubości 15cm.

Zaprojektowane trzy typy przyłączy:

- Typ A – woda doprowadzana do budynku, wodomierz usytuowany na parterze lub w podpiwniczeniu budynku, przyłącze zakończone punktem czerpalnym.

- Typ B – przyłącze doprowadzone do budynku z włączeniem do istniejącej instalacji z odcięciem istniejącego zasilania ze studni,

- Typ C – studzienka wodomierzowa na terenie posesji i punkt czerpalny.

Studzienki wodomierzowe  zaprojektowano szczelne z kręgów betonowych 1000 mm z płytami nastudziennymi, z włazami żeliwnymi 600 mm klasy 150 kN,  żeliwnymi stopniami włazowymi. Opomiarowanie zużycia wody dla odbiorców wodomierzami skrzydełkowymi, dn = 20 mm, Qn = 2,5 m3/h. Za drugim zaworem odcinającym po stronie instalacji wewnętrznej zawór antyskażeniowy typ EA 251 Danfoss, dn = 25.

Przed i za każdym wodomierzem zawór odcinający , kulowy, gwintowy. Wyjątek stanowi opomiarowanie wody w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej. Opomiarowanie zużycia wody w budynku szkoły wodomierzem sprzężonym dn/DN = 15/32 mm,

Qn = 1,5/6m3/h. Zawory odcinające i zawór antyskażeniowy na tym przyłączu gwintowe dn = 50 mm.

Przejścia sieci i przyłączy pod drogami, podjazdami utwardzonymi w rurach ochronnych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie.

Przejścia pod drogami utwardzonymi, podjazdami wykonać bezwykopowo metodą przewiertu lub przecisku. Przejścia pod drogami nieutwardzonymi w rurach ochronnych lecz przekopem.

Przejścia pod rowami melioracyjnymi, rzeką Dygą w rurach ochronnych metodą bezwykopową przy zagłębieniu minimum 1,5 m pod dnem rowu. Uszkodzone skarpy ścieków po wykonaniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. Przejścia przez cieki należy oznaczyć słupkami zlokalizowanymi przy skarpach pomalowanymi na kolor niebieski. Na wykonanie przejścia przez rzekę Dygę należy opracować operat i uzyskać pozwolenie wodno – prawne ze Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Przy zbliżeniach sieci i przyłączy mniejszych niż 2m od istniejących szamb przewody zabezpieczyć rurą ochronną z PE lub PCV bez połączeń kielichowych. Końce rur ochronnych minimum 2 m od obrysu szamb. Część terenu na trasie wykonywanej inwestycji podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co oznaczono  na planach kolorem zielonym. Należy zabezpieczyć nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych na tym terenie.

Uzbrojenie stanowić będą:

- hydranty przeciwpożarowe nadziemne dn = 80mm z zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiającym się w momencie  zamknięcia, rozmieszczenie hydrantów w terenie zabudowanym co około 150 m

- zasuwy wodociągowe żeliwne, kołnierzowe do zabudowy doziemnej z miękkim klinem uszczelniającym usytuowane w punktach węzłowych sieci

- zasuwy odcinające z opaską na przyłączach.

Przy przyłączach grupowych ich włączenie do sieci z zasuwą odcinającą należy również wykonać zasuwy odcinające na poszczególnych odgałęzieniach do odbiorców z przyłącza grupowego.

Długość sieci wodociągowej:

- ( 90mm – L = 1704 m

- ( 110mm – L = 5526 m

- ( 160mm – L = 6636 m

Ilość przyłączy: n = 142 szt. przy ich łącznej długości  5787m.

Materiały stosowane w sieci z przyłączami.

- rury pcv, PN 10 łączone w kielichach na uszczelki,

- rury PEHD, PN 10 na przyłączach,

- zasuwy odcinające żeliwne, kołnierzowe sieciowe do zabudowy ziemnej z miękkim klinem uszczelniającym,

- hydranty przeciwpożarowe dn – 80mm typu nadziemnego,

- zasuwy odcinające z opaskami na przyłączach,

- wodomierze skrzydełkowe, dn = 20mm, Qn = 2,5 m3/h,

- zawory odcinające, kulowe, gwintowe przed i za wodomierzami,

- studzienki wodomierzowe szczelne z kręgów betonowych 1000mm

- zawory antyskażeniowe, gwintowe np. Danfoss typ EA 252,

- kształtki żeliwne wodociągowe, pcv, PE.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.

6.Ciśnienie w sieci wodociągowej.

Minimalne ciśnienie w sieci powinno wynosić, p =0,2 MPa.

7.Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać z niniejszym projektem.

Należy zachować minimalne odległości osi rurociągów od:

- budynków niepodpiwniczonych – 3,0m

- budynków podpiwniczonych      - 2,5m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – 1,0m

- słupów                                         - 1,0m

- drzew                                           - 2,0m

Dopuszcza się  usytuowanie przewodu w odległości mniejszej od podanych pod warunkiem robót metodą przewiertów w rurze ochronnej.

8.Montaż przewodów wodociągowych.

Montaż przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z „Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych PCV.

Połączenia rur PCV wykonać przy pomocy kielichów i uszczelek gumowych.  W celu uniemożliwienia wysunięcia bosego końca rury PCV z kielicha na wszystkich załamaniach, kolanach, łukach, trójnikach, zasuwach i hydrantach p.poż. zaprojektowano betonowe bloki oporowe  wg. rys. szczegółowego.

Montaż uzbrojenia sieci wodociągowej wykonać przy pomocy kształtek żeliwnych kołnierzowych.

Zmontowane odcinki 200- 300m należy zasypać warstwą piasku grubości 30cm z wyjątkiem węzłów połączeniowych i uzbrojenia sieci.

Przygotowany w ten sposób odcinek rurociągu należy poddać próbie na ciśnienie 1 MPa.

Próbę ciśnieniową rurociągu wykonać zgodnie z PN –64/B- 10115.

Wynik próby jest pozytywny, jeżeli w przeciągu 30 min. nie zauważy się spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100mb przewodu i nie ma przecieków na połączeniach rur i armatury

Ze względu na właściwości rur PCV należy unikać ich montowania w temperaturze poniżej 0(C.

Po nocnych przymrozkach należy poczekać aż temperatura podniesie się powyżej + 5(C.

9.Dezynfekcja i płukanie sieci.

Dezynfekcja i płukanie sieci wykonać wg wytycznych zawartych w Zbiorowej Instrukcji MGK z 1966r.

Rury należy płukać czystą wodą przy prędkości przepływu dostatecznej do wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych i przy otwartych hydrantach na końcach wodociągu.

Po płukaniu należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągu chlorkiem wapnia w ilości 100mg/l lub 3% roztworem podchlorynu sodu.

Po 24 –28 godzinnym odstaniu wody rurociąg płukać aż do czasu wypłynięcia z hydrantów wody pozbawionej zapachu chloru.

Po dokładnej dezynfekcji i płukaniu powinna być wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno – epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wyników badań całkowitego braku zanieczyszczeń wykonany przewód może być podłączony do czynnej sieci wodociągowej.

10.Oznakowanie sieci.

W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie łuki , odgałęzienia , bloki oporowe i uzbrojenie podziemne powinny być oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normą

PN – 62/B-09700

„Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociągowych”

hydranty przeciwpożarowe oznakować poprzez malowanie farbą na kolor czerwony.

11. Roboty ziemne.

Wykopy pod budowę wodociągu przewidziano prowadzić mechanicznie przy użyciu koparki.

Wykopy przewidziano wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach zabezpieczonych ażurowo i jako szerokoprzestrzenne.

Wykopy wąskoprzestrzenne wykonywane będą w pobliżu istniejących dróg, budynków, drzew i innego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzić sposobem ręcznym. Wykopy prowadzone sposobem ręcznym o głębokości powyżej 1,0m zabezpieczyć przez odeskowanie. Odeskowanie wykonać zgodnie z normą BN –83/8836-02. Zasypka rurociągu do wysokości 30cm nad wierzch rury- ręczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokości 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni lekkim sprzętem mechanicznym. Powyżej 50cm przykrycia zasypkę można prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego.

Przy przejściach wodociągu pod drogami nieutwardzonymi wykonywanych w wykopie cały grunt należy wymienić na piasek zagęszczany warstwami.

Piasek w tym wykopie zagęszczać warstwami co 30 cm, zagęszczanie jak dla ruchu średniego.

W przypadku pojawienia się w wykopach wody, szczególnie podczas prac po okresach opadów przewiduje się wypompowanie wody przy użyciu przewoźnych pomp spalinowych.

Grunt w wykopach przyjęto kategorii :   III i IV .

12. Kanalizacja indywidualna.

W związku ze zwiększonym zużyciem wody z chwilą wybudowania wodociągu, powstałe ścieki bytowo gospodarcze należy odprowadzać w sposób zorganizowany.

Do gromadzenia ścieków na okres przejściowy należy zastosować zbiorniki bezodpływowe szczelne  o pojemności do 10m3.

Wywóz nieczystości przy pomocy taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.

13 . Uwagi dla wykonawcy.

Wykonawca winien zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych i montażowych w rejonie podziemnych i napowietrznych linii energetycznych.

Pracownicy wykonujący te prace powinni być przeszkoleni w zakresie  przepisów BHP dotyczących pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem.

Pracującą brygadę należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt ratowniczy i zabezpieczający.

Prace prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić linii energetycznej.

Miejsca robót ziemnych i montażowych przeprowadzonych w obrębie pasa drogowego i przejść należy zabezpieczyć przez ustawienie barier, kładek dla pieszych i oświetlenie w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II – Instalacje sanitarne przemysłowe”.

Zestawienie przyłączy wody dla wsi Lipskie Budy, Kolonia Sielce, Sielce, Dobieszyn

| L.p | Odcinek sieci | Nazwisko i imię | Długość przyłącza- m | Typ przyłącza | Rury ochronne ( 89 x 3,5 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (40 | (50 | (63 | A | B | C |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 | W1 – W2 HP1-HP2 HP2-HP3 W2-HP4 HP4-HP5 HP5-HP6 W3-HP7 HP7-HP8 HP8-W4 W4-HP9 W5-W6 W6-HP11 W6-W7 W7-HP12 W7-HP13 W5-HP14 HP11-HP15 HP15-W8 W9-HP17 W9-HP18 W8-HP19 W3-W10 HP20-HP21 W12-HP22 HP22-HP23 HP23-W13 W14-HP24 HP24-HP25 W15-HP26 W15-HP27 HP27-W16 W16-HP28 W16-HP29 HP29-W17 W17-HP31 HP31-HP32 HP32-HP33 HP33-HP34 HP34-HP35 HP35-HP36 HP36-HP37 HP37-HP38 W17-HP39 HP39-HP40 HP40-HP41 | Walczyk Grzegorz Sułkowski Czesław Sułkowski Przemysław Jagiełło Danuta Jarosiński Piotr Publiczna Szkoła Podstawowa Zaręba Józef Zaręba Józef Glegoła Robert Król Bogusława Bień Zofia Jarosiński Jan Konarska Aniela Urbaniak Dorota Noga Elżbieta Marszałek Marian Zabielski Daniel Korczak Stanisława Bojarska Stanisława Miziński Tadeusz Bojarski Tomasz Lustyk Radosław Lustyk Radosław Bolek Anna Bolek Mariusz Padewska Krystyna Frączyk Wiesław Frączyk Krystyna Łyjak Robert Piechnik Grażyna Najda Janina Rzeszotek Danuta Marciniak Janina Marciniak Ewa Jasik Jerzy Adamiec Renata Jasik Maria Kuciński Kazimierz Rzeszotek Danuta Bartnik Władysław Filipczak Iwona Jaworski Tadeusz Kozłowski Andrzej Boczkowski Marian Biernacki Jan Kowalczyk Kazimierz Podsiadła Marianna Romanowska Anna Matysiak Kazimierz Kowalczyk Tadeusz Lewikowska Danuta Górka Kazimierz Matysiak Kazimierz Bidelska Lidia Cichocki Stanisław Warylak Ewa Kowalczyk Józefa Nizińska Elżbieta Strzelczyk Marzena Wieczorek Mirosław Kozłowski Józef Miziński Władysław Wieczorek Aleksandra Kucharski Tadeusz Szatan Marta Antończyk Marian Miziński Tadeusz Wieczorek Jadwiga Górski Sebastian Szatan Tadeusz Słobodzin Małgorzata Janus Gabryjela Kucharczyk Ewa Bazga Helena Kucharski Józef Marszałek Julianna Zakrzewski Stanisław Wasilewska Natalia Urbanek Bożena Nogalski Tadeusz Stawczyk Grzegorz Stawczyk Krystyna Kucharski Adam Jagiełło Daniel Michta Iwona Kucharski Zbigniew Frączyk Irena Jurek Jarosław Kowalczyk Barbara Dobrasiewicz Stanisława Lustyk Zbigniew Nadolska Renata Kos Anna Jagiełło Rafał Strzelczyk Jacek Piwowarski Jan Adamczyk Piotr Piwowarski Zygmunt Luśtyk Krystyna Bojarski Krzysztof Kwiatkowski Waldemar Kucharski Bogdan Janiec Jan Wieczorek Józef Warmiak Zofia Piwowarczyk Monika Szczot Paweł, Jan Piątosa Wojciech Kucharski Leszek Marek Monika Kondeja Bożena Zaręba Roman Dorochowicz Grażyna Zaręba Marian Kucharski Stanisław Czachor Teresa Figowicz Jerzy Malec Katarzyna Anna Strzelczyk Krzysztof Sowiński Emil Walas Renata Kwiatkowska Anna Rębiś Wiesława Michta Robert Ferenc Leszek Bulkowska Dorota Żabiński Zenon Okrój Lidia Wójcik Józef Jasik Adam Gałązka Genowefa Jedlikowska Agnieszka Dobosz Marek Kucharska Helena Piwowarczyk Irena Bąba Jadwiga Pająk Janina Kłosiewicz Andrzej Piwowarczyk Władysław Ćwiek Leokadia Padewska Stanisława Boros Marianna | 58 97 23 35 60 140 28 58 3 30 48 18 70 30 24 4 31 23 36 24 19 22 61 11 18 16 6 40 27 35 6 37 35 59 12 58 32 4 19 105 92 12 14 19 132 11 163 10 24 32 7 8 25 36 25 40 46 58 38 29 31 61 123 52 43 10 95 77 11 5 31 20 82 61 18 26 40 25 35 50 47 45 29 24 30 30 28 180 128 10 80 22 10 13 36 76 80 88 72 52 22 43 45 13 13 15 18 28 27 20 38 20 40 29 20 16 20 13 39 32 120 30 82 97 8 218 27 20 22 41 34 19 37 46 31 7 24 15 47 30 22 |  | 40 | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B | C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | L =12m-przecisk L =13m-przecisk L =13m-przecisk L =13m-przecisk L =13m-przecisk L =13m-przecisk L =15m-przecisk L =13m-przecisk L = 13m-przecisk L =13m-przecisk L =8m-przekop L = 8m - przekop L =5m-przekop L =6m-przecisk L =6m-przekop L =4m-przecisk L =5m-przekop L =4m-przekop L =7m-przecisk L =7m-przecisk L =7m-przecisk L =7m-przecisk L =3m-szt.2,przecisk L =6m-przecisk L =6m-przecisk L =6m-przecisk L =6m-przecisk L =6m-przecisk L =5m-przekop L = 10m- przecisk L =6m-przekop L =6m-przekop L =6m-przekop L =6m-przekop |

## Łączna długość przyłączy : PE 40 mm, L = 5747 m

Pe 63mm, L = 40 m – do budynku szkoły

Przyłącza:

typ A – 62 szt. – punkt czerpalny w budynku

typ B – 46 szt. – instalacja wody w budynku z odcięciem hydroforu

typ C – 34 szt. – studzienka wodomierzowa z kręgów betonowych

UWAGA:

W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej wodomierz sprzężony dn  32/15 mm typ DUETI z zaworami odcinającymi i zaworem antyskażeniowym EA251 dn = 50 mm.

Zestawienie długości i średnic sieci wodociągowej Lipskie Budy, Kolonia Sielce, Sielce, Dobieszyn

| Odcinek sieci | Długość sieci - m | Rury ochronne |
| --- | --- | --- |
|  | ( 90 | ( 110 | ( 160 | ( 219 x 6 | ( 273 x 6,5 |
| W1 – W2 |  |  | 120 |  |  |
| W2 – HP4 |  | 230 |  |  |  |
| HP4 – HP5 |  | 187 |  | L = 5m przekop |  |
| HP5 – HP6 |  | 272 |  | L = 6m – szt. 2 przekop |  |
| W2 – HP1 |  |  | 113 |  | L = 5m przekop |
| HP1 – HP2 |  |  | 248 |  | L = 8m - przecisk |
| HP2 – HP3 |  |  | 205 |  | L = 13m - przecisk |
| HP3 – W3 |  |  | 25 |  | L = 8m - przecisk |
| W3 – HP7 |  | 182 |  |  |  |
| HP7 – HP8 |  | 173 |  |  |  |
| HP8 – HP9 |  | 190 |  | L = 5m przekop |  |
| HP9-W5 |  | 106 |  | L = 13m - przecisk |  |
| W5 – W6 |  | 50 |  |  |  |
| W6 – W7 |  | 549 |  | L = 8m – przekop L = 5m - przekop |  |
| W7 – HP12 | 197 |  |  |  |  |
| W7 – HP13 | 146 |  |  | L = 8m - przekop |  |
| W5 – HP14 | 214 |  |  | L = 13m - przecisk |  |
| W6 – HP10 |  | 24 |  | L = 8m - przekop |  |
| HP10 – HP11 |  | 150 |  |  |  |
| HP11 – HP15 |  | 156 |  | L = 13m – przecisk L = 5m przekop |  |
| HP15 – W8 |  | 216 |  |  |  |
| W8 – HP16 |  | 10 |  | L = 5m - przekop |  |
| HP16 – W9 |  | 377 |  | L = 13m – przecisk L = 5m przekop |  |
| W9 – HP17 | 180 |  |  |  |  |
| W9 – HP18 | 477 |  |  |  |  |
| W8 – HP19 | 490 |  |  | L = 6m - przekop |  |
| W3 – HP10 |  |  | 688 |  | L = 5m przekop |
| W10 – HP20 |  | 7 |  |  |  |
| HP20 – HP21 |  | 472 |  |  |  |
| W10 – W11 |  |  | 9 |  |  |
| W11 – W12 |  |  | 13 |  | L = 8m - przecisk |
| W12 – HP22 |  |  | 165 |  | L = 5m - przekop |
| HP22 – HP23 |  |  | 615 |  |  |
| HP23 – W13 |  |  | 210 |  | L = 5m - przekop |
| W11 – W14 |  |  | 325 |  | L = 10m - przecisk |
| W14 – HP24 |  | 540 |  |  |  |
| HP24 – HP25 |  | 291 |  | L = 7m - przekop |  |
| W14 – W15 |  |  | 542 |  | L = 8m - przecisk |
| W15 – HP26 |  | 326 |  |  |  |
| W15 – HP27 |  |  | 308 |  |  |
| HP27 – W16 |  |  | 474 |  |  |
| W16 – HP28 |  | 103 |  |  |  |
| W16 – HP29 |  |  | 299 |  | L = 15m - przecisk |
| HP29 – HP30 |  |  | 195 |  | L = 6m - przecisk |
| HP30 – W17 |  |  | 271 |  | L = 6m - przecisk |
| W17 – HP31 |  |  | 233 |  | L = 7m - przecisk |
| HP31 – HP32 |  |  | 182 |  |  |
| HP32 – HP33 |  |  | 131 |  |  |
| HP33 – HP34 |  |  | 218 |  | L = 4m - przekop |
| HP34 – HP35 |  |  | 209 |  |  |
| HP35 – HP36 |  |  | 294 |  | L = 4m - przekop |
| HP36 – HP37 |  |  | 564 |  |  |
| HP37 – HP38 |  | 245 |  |  |  |
| W17 – HP39 |  | 50 |  |  |  |
| HP39 – HP40 |  | 274 |  |  |  |
| HP40 – HP41 |  | 346 |  |  |  |

RAZEM :            1704        5526            6636

Łączna długość sieci : 90 (160, L = 13866 m